## Slide 1: Peralatan Pengaman Sistem Distribusi Berdasarkan Buku 1 : Kriteria Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Tujuan daripada suatu sistem proteksi pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah mengurangi sejauh mungkin pengaruh gangguan pada penyaluran tenaga listrik serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi operator, lingkungan dan peralatan dalam hal terjadinya gangguan yang menetap (permanen).
Sistem proteksi pada SUTM memakai :
A. Relai hubung tanah dan relai hubung singkat fasa‐fasa untuk kemungkinan gangguan penghantar dengan bumi dan antar penghantar.
B. Pemutus Balik Otomatis PBO (Automatic Recloser), Saklar Seksi Otomatis SSO (Automatic Sectionaizer). PBO dipasang pada saluran utama, sementara SSO dipasang pada saluran pencabangan, sedangkan di Gardu Induk dilengkapi dengan auto reclosing relay.
C. Lightning Arrester (LA) sebagai pelindung kenaikan tegangan peralatan akibat surja petir. Lightning Arrester dipasang pada tiang awal/tiang akhir, kabel Tee–Off (TO) pada jaringan dan gardu transformator serta pada isolator tumpu.
D. Pembumian bagian konduktif terbuka dan bagian konduktif extra pada tiap‐tiap 4 tiang atau pertimbangan lain dengan nilai pentanahan tidak melebihi 10 Ohm.
E. Kawat tanah (shield wire) untuk mengurangi gangguan akibat sambaran petir langsung. Instalasi kawat tanah dapat dipasang pada SUTM di daerah padat petir yang terbuka.
F. Penggunaan Fused Cut–Out (FCO) pada jaringan pencabangan.
G. Penggunaan Sela Tanduk (Arcing Horn)

## Slide 2
Switch: peralatan untuk membuat, terputus, atau merobah hubungan /
sambungan pada arus listrik.
Disconnect switch: sakelar yang dirancang untuk memutuskan peralatan
tenaga pada kondisi tidak beban.
Load-break switch: sakelar yang dirancang untuk mengintrupsi arus beban
tetapi bukan arus gangguan.
Circuit breaker: sakelar yang dirancang untuk mengintrupsi arus gangguan.
Automatic circuit reclosers: peralatan proteksi arus lebih yang menutup dan
membuka pada jumlah yang di set untuk men clearkan gangguan
transien atau mengisolasi gangguan permanen.
Automatic line sectionalizer: peralatan proteksi arus lebih digunakan hanya
dengan pendukung pemutus tenaga atau recloser tetapi tidak sendirian.
Fuse: peralatan proteksi arus lebih dengan fuse pembuka rangkaian yang
langsung panas dan rusak dengan lalunya arus lebih yang melaluinya
pada kejadian beban lebih atau kondisi hubung singkat.

## Slide 3
PERALATAN PROTEKSI ARUS LEBIH
Peralatan proteksi arus lebih yang digunakan pada sistem distribusi termasuk :
  relaycontrolled circuit breakers,
  automatic circuit reclosers,
  fuses,
  automatic line sectionalizers.
Relay : peralatan yang merespond perobahan pada kondisi satu rangkaian
listrik untuk mempengaruhi kerja dari peralatan lainnya dan hal yang
sama untuk rangkaian listrik yang lainnya.
Lightning arrester: peralatan yang diletakkan pada peralatan tenaga listrik
untuk mengurangi tegangan dari surja yang mengenai pada terminal tersebut.

## Slide 4
Meng-clearkan gangguan permanen dengan melepaskan
bagian yang terganggu dari saluran atau peralatan dari sistem .
Karakteristik waktu-arus dari fuse ditunjukkan oleh 2 kurva:
FUSE
Fuse adalah peralatan arus lebih dengan fuse pembuka-rangkaian (fuse link).
(1) Kurva lebur-minimum
Kurva lebur-minimum dari fuse digambar dari waktu minimum vs arus yang
diperlukan untuk melebur fuse link
(2) Kurva total-clearing
Kurva total-clearing dari fuse digambar dari waktu maksimum vs arus yang
diperlukan untuk melebur fuse link dan mematikan busur.
Fuse link yang terbakar menghasilkan gas dan sebaliknya gas tersebut mematikan busur

## Slide 5
Fuse dirancang untuk digunakan diatas 600 V yang dikategorikan sebagai
cutout distribution (dikenal sebagai fuse cutouts) atau fuse daya
Liquid-filled (oil-filled) cutouts
digunakan pada instalasi
underground dan berisi elemen fuse
didalam oil-filled dan sealed tank
Expulsion-type distribution cutouts
digunakan untuk sistem distribusi primer
Expulsion-type cutouts diklasifikasikan sesuai dengan penampilan luarnya dan metoda kerja sbb:
(1) enclosed-fuse cutouts,
(2) open-fuse cutouts,
(3) open-link-fuse cutouts.
Rating dari distribusi fuse cutout didasarkan atas kapasitas current-carrying kontinu, , nominal dan maksimum rancangan tegangan, kapasitas interrupsi .

## Slide 6
Secara umum, fuse cutout dipilih didasarkan atas data berikut:
1. Tipe yang dipilih misalnya: overhead or undergound, delta atau grounded-wye system
2. Sistem tegangan untuk yang digunakan.
3. Maksimum arus gangguan yang tersedia pada titik pemakaian
4. Perbandingan X/R pada titik pemakaian.
5. Faktor lain misalnya: keamanan, pertumbuhan beban, dan perobahan
tugas yang diperlukan.
Rating arus dari fuse links untuk ukuran :
preferred sebagai berikut : 6, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 140, dan 200 A,
  nonpreferred : 8, 12, 20, 30, 50, dan 80 A.

## Slide 8
AUTOMATIC CIRCUIT RECLOSER
Peralatan proteksi arus lebih yang menutup dan membuka pada jumlah
yang di set untuk meng-clearkan gangguan transien atau mengisolasi
gangguan permanen.
Juga dilengkapai pembukaan dan penutupan secara manual.
Reclosers dapat di set untuk sejumlah operasi yang berbeda seperti:
(1) two instantaneous (trip and reclose) operations followed
by two time-delay trip operations prior to lockout,
(2) one instantaneous plus three time-delay operations,
(3) three instantaneous plus one time-delay operations,
(4) four instantaneous operations,
(5) four time-delay operations.
Rating recloser :
dari 5 s/d 1120 A untuk
satu dengan belitan seri
dari 100 to 2240 A untuk
satu dengan belitan non seri

## Slide 9
Peralatan proteksi arus lebih digunakan hanya dengan pendukung
pemutus tenaga atau recloser tetapi tidak sendirian.
AUTOMATIC LINE SECTIONALIZER
Ringkasan dari model operasi sectionalizer:
  Jika gangguan clear, sementara peralatan reclosing terbuka, counter
  sectionalizer akan reset ke posisi normal setelah rangkaian tertutup.
  2. Jika gangguan menetap ketika rangkaian ditutup, counter arus gangguan
  pada sectionalizer akan mempersiapkan penghitungan untuk pembukaan
  berikutnya dari peralatan reclosing.
  3. Jika peralatan reclosing diset untuk mengunci pada operasi pembukaan ke
  empat, sectionalizer akan di set untuk membuka selama waktu rangkaian
  terbuka mengikuti operasi pembukaan ketiga dari peralatan reclosing.
Pemasangan dari sectionalizer pada sistem distribusi hantaran udara
biasanya dipasang diatas tiang atau crossarm.

## Slide 10
Pemakaian sectionalizer diikuti oleh peralatan tertentu:
Digunakan harus seri degan peralatan proteksi lainnya tetapi tidak diantara
kedua recloser.
  Peralatan proteksi pendukung harus mampu merasakan arus gangguan
  minimum pada ujung dari daerah proteksi sectionalizer.
  Arus gangguan minimum harus lebih besar dari arus actuating sectionalizer.
  Dalam keadaan normal hendaknya momentary and short time ratings
  sectionalizer dilampui/dilewati.
  Jika ada dua peralatan proteksi pendukung dihubungkan seri satu sama lain
  dan berlokasi didepan sectionalizer menuju sumber, peralatan pendukung
  pertama dan kedua hendaknya di set untuk operasi pembukaan ketiga dan
  keempat , masing-masing, dan sectionalizer hendaknya di set untuk membuka
  selama waktu rangkaian kedua terbuka untuk gangguan diluar sectionalizer.
Jika ada dua sectionalizer yang terhubung seri satu sama lain dan berlokasi
setelah peralatan proteksi pendukung dan dekat dengan sumber, proteksi
pendukung hendaknya di set untuk mengunci setelah operasi keempat, dan
sectionalizer pertama dan kedua hendaknya di set untuk membuka mengikuti
operasi penghitungan kedua dan ketiga, masing-masing.

## Slide 11
Keuntungan penggunaan automatic line sectionalizers adalah:
1. Bila digunakan sebagai pengganti recloser, mempunyai harga awal yang
rendah dan kurangnya permintaan perawatan
2. Bila digunakan sebagai pengganti untuk fuse cutout, dari pengalaman tidak
menunjukkan kesulitan koordinasi dengan fuse cutout
3. Dapat digunakan untuk mengintrupsi atau sakelar beban didalam ratingnya
Kerugian menggunakan automatic line sectionalizers adalah:
1. Bila digunakan sebagai pengganti untuk fuse cutout, harganya mahal dan
perawatan kurang
2. Secara umum, rate kegagalannya lebih besar dari pada fuse cutout

## Slide 12
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER
Circuit breakers adalah peralatan otomatis pemutus yang mampu membuka dan menutup rangkaian dibawah segala kondisi, misalnya, kondisi normal atau gangguan.
Tugas utama dari circuit breaker adalah memadamkan busur yang berkembang akibat pemisahan kontak-kontak didalam media pemadaman busur.
Berdasarkan media pemadaman busur dapat dibagi atas :
  Udara air circuit breakers
  Minyak oil circuit breakers (OCBs)
  SF6 (sulphur hexafluoride)
  Vacuum
  Tekanan air blast compressed

## Slide 13
Circuit breaker untuk tegangan sistem distribusi
Air circuit breaker
Oil circuit breaker
Circuit breaker untuk tegangan rendah
Molded-case circuit breaker
Circuit breakers biasanya di atur oleh Rele dan dipasang disumber
(gardu induk) untuk melengkapi proteksi terhadap gangguan pada
saluran distribusi.
Tipe Rele yang digunakan :
Invers : Normal, Very, Extermely & Definitip

## Slide 14
OBJEKTIF PROTEKSI SISTEM DISTRIBUTION
Objektif utama dari proteksi sistem distribusi adalah :
1. Meminimalkan waktu gangguan
2. Meminimalkan jumlah konsumen yang terpengaruh akibat gangguan.
Objektif kedua adalah :
1. Mengeliminasi kecelakaaan/hazard secepat mungkin
2. Membatasi daerah gangguan sekecil mungkin dari sistem
3. Memproteksi peralatan konsumen
4. Memproteksi sistem dari interupsi pelayanan yang tidak perlu dan gangguan
5. Melepaskan saluran yang terganggu, transformator, atau peralatan lain.

## Slide 15
Gangguan listrik pada sistem distribusi hantaran udara
permanent
transient (or temporary)
75 to 90 % dari jumlah gangguan sesaat akibat alam
Biasanya gangguan transient terjadi ketika konduktor fasa kontak secara listrik dengan konduktor fasa lainnya atau tanah sesaat akibat pohon, burung atau binatang lain,surja, flashovers.
Gangguan permanent diperbaiki oleh pekerja yang berkaitan dgn:
(1) replacing burned-down conductors, blown fuses, atau peralatan yang rusak
(2) pemangkasan pohon
(3) manually reclosing a circuit breaker or recloser untuk mengembalikan
pelayanan.

## Slide 16
Koordinasi peralatan proteksi untuk membantu :
1. Mengeliminasi interupsi pelayanan akibat gangguan sesaat
2. Mengurangi meluasnya gangguan untuk mengurangi jumlah konsumen yang
terpengaruh
3. Melokalisir gangguan, mengurangi waktu gangguan.
Untuk koordinasi peralatan proteksi diperlukan data-data :
1. Peta konfigurasi circuit saluran dalam skala
2. Lokasi peralatan proteksi yang ada
3. Kurva karaktreristik waktu-arus dari peralatan proteksi
4. Arus beban (normal dan darurat)
5. Arus gangguan pada setiap titik dimana peralatan proteksi akan dipasang
Macam-macam koordinasi peralatan proteksi:
1. Fuse dengan Fuse
2. Recloser dengan Recloser
3. Recloser dengan Fuse
4. Recloser dengan Fuse Transformator sisi tegangan GI
5. Fuse dengan Circuit breaker
6. Recloser dengan Circuit breaker

## Slide 17
GANGGUAN HUBUNG SINGKAT
Gangguan hubung singkat pada sistem distribusi:
1. 3 Fasa
2. 2 Fasa (Fasa ke Fasa)
3. Fasa – Fasa ke tanah (double line to ground)
4. Fasa ke tanah (single line to ground) - SLG
Probabiliti terjadinya bermacam-macam tipe gangguan:
SLG faults = 0.70 L-L faults = 0.15 2LG faults = 0.10 3 Fasa faults = 0.05 Total = 1.00
Arus gangguan aktual biasanya lebih kecil dari pada harga 3 fasa masif ( masif dari busur gangguan Zf = 0).
Gangguan satu fasa ke tanah (SLG) kadang menghasilkan arus gangguan lebih besar dari 3 fasa terutama :
1. Dimana generator yang bersangkutan mempunyai pembumian netral solid atau
pembumian impedansi rendah
2. Pembumian transformator sisi Wye dari delta-Wye yang dibumikan

## Slide 18: Peralatan Pengaman Sistem Distribusi Berdasarkan Buku 1 : Kriteria Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
No. | Tahanan Pembumian | Sisi 20 kV‐hulu Gardu Induk | Pada jaringan SUTM‐ hilir
1 | Nilai tahanan tinggi 500 Ohm | Pemutus tenaga yang di lengkapi: • relai arus lebih fasa‐fasa • relai gangguan tanah terarah • reclosing relay untuk pengaman gangguan sesaat. | • Saklar seksi otomatis ‐SSO pada tiap ‐ tiap zona perlindungan yang di pilih. Jenis SSO yang di pakai adalah dengan pengindera tegangan dan penyetelan waktu. Koordinasi Operasi antar SSO dilakukan dengan koordinasi waktu.• Pengaman lebur pada titik percabangan jaringan di lengkapi dengan SSO dan pengaman transformator distribusi.
2 | Nilai tahanan tinggi 40 Ohm | Pemutus tenaga pada Gardu Induk di lengkapi : • relai arus lebih fasa‐fasa • relai gangguan tanah • reclosing relay untuk gangguan sesaat | Saklar seksi otomatis ‐SSO pada jaringan dari jenis pengindera arus gangguan. Koordinasi antar SSO dilakukan dengan koordinasi waktu.. • Pengaman lebur – PL. Sebagai pengaman pada percabangan jaringan untuk gangguan fasa‐fasa dengan elemen lebur yang tahan surja (tergantung ukuran/KHA Konduktor) dan sebagai pengaman transformator distribusi.
3 | Pembumian Langsung | Pemutus tenaga pada Gardu Induk di lengkapi : • relai arus lebih fasa‐fasa • relai gangguan tanah • reclosing relay untuk gangguan sesaat | • Pemutus balik otomatis ‐ PBO dipasang pada jaringan utama. Jarak antar PBO di sesuaikan dengan kemampuan penginderaan PBO, biasanya tidak kurang dari 20 km. • Saklar seksi otomatis –SSO pada saluran utama atau pencabangan digunakan untuk pembagian zona yang lebih kecil. SSO yang dipergunakan adalah dari jenis pengindera arus gangguan dan di pasang sesudah PBO • Pengaman lebur digunakan sebagai pengaman percabangan jaringan.

## Slide 19: Peralatan Pengaman Sistem Distribusi Berdasarkan Buku 1 : Kriteria Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

## Slide 20: Peralatan Pengaman Sistem Distribusi Berdasarkan Buku 1 : Kriteria Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

## Slide 21: Peralatan Pengaman Sistem Distribusi Berdasarkan Buku 1 : Kriteria Desain Enjiniring Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik